GNCDC/JL 608001-1

**检测报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 甘南州疾控水检字第 (2019)W104号 | 共5页/第1页  |

宋体，小四号，居中，字间距：标准

|  |  |
| --- | --- |
| 样品名称 | 末梢水  |
|  |  |
| 委 托 方 | 合作市疾控中心 |
| 华文中宋，小二号，居中，字间距：标准 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |

**甘 南 藏 族 自 治 州 疾 病 预 防 控 制 中 心**

|  |
| --- |
| **甘南藏族自治州疾病预防控制中心** |
| **检测报告** |

样品编号：甘南州疾控水检字第（2019）W104号 共5页/第3页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 名 称 | 末梢水 | 检 验 类 别 | 委托检验 |
| 委 托 方 | 合作市疾控中心 | 商 标 | / |
| 生 产 单 位 | / | 规 格 | 2.5L/桶、500ml/袋 |
| 采 样 地 点 | 合作市第四小学 | 包 装 | 塑料桶、无菌采样袋 |
| 批 号 | / | 样 品 数 量 | 1桶、1袋 |
| 保 存 条 件 | / | 样 品 性 状 | 液体 |
| 保 质/存 期 | / | 检 验 日 期 | 2019.12.02 |
| 收 样 日 期 | 2019年12月02日 | 检验完成日期 | 2019.12.19 |
| 检 验 项 目 | 毒理指标、感官性状和一般化学指标29项、微生物3项 |
| 检 验 依 据 | 《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750－2006） |
| 判 定 依 据 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006） |

**检验结果：**

按照《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T5750.4－2006）、《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T5750.5－2006）、《生活饮用水标准检验方法 金属指标》（GB/T5750.6－2006）、《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》（GB/T5750.7－2006）、《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》（GB/T5750.8－2006）、《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》（GB/T5750.10－2006）对合作市疾控中心送检的合作市第四小学末梢水进行了检测，检测结果见附表。

 签发日期：2019年12月20日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 检验人:马美琰 | 复 核 人:  | 张丽萍 |
|  |  |   |  |

|  |
| --- |
| 制表人：薛文君 批准人：杨龙 |
| **甘南藏族自治州疾病预防控制中心** |
| **检测报告** |

样品编号： 甘南州疾控水检字（2019）第W104号 共 5页/第4页

|  |
| --- |
| **检验结果** |
| **序号** | **检验项目** | **单位** | **检验结果** | **国家标准** | **评价** |
| **一、微生物指标** |
| **1** | **总大肠菌群** | **（MPN/100mL）** | ＜1 | 不得检出 | 符合 |
| **2** | **大肠埃希氏菌** | **（MPN/100mL）** | ＜1 | 不得检出 | 符合 |
| **3** | **菌落总数** | **（CFU/mL）** | 2 | ＜100 | 符合 |
| **二、毒理指标** |
| **4** | **砷** | **（mg/L）** | ＜0.001 | 0.01 | 符合 |
| **5** | **镉** | **（mg/L）** | ＜0.0005 | 0.005 | 符合 |
| **6** | **铬** | **（六价，mg/L）** | ＜0.004 | 0.05 | 符合 |
| **7** | **铅** | **（mg/L）** | ＜0.0025 | 0.01 | 符合 |
| **8** | **汞** | **（mg/L）** | 0.0006 | 0.001 | 符合 |
| **9** | **硒** | **（mg/L）** | ＜0.0004 | 0.01 | 符合 |
| **10** | **氰化物** | **（mg/L）** | ＜0.002 | 0.05 | 符合 |
| **11** | **氟化物** | **（mg/L）** | 0.3 | 1.0 | 符合 |
| **12** | **硝酸盐** | **（以N计，mg/L）** | 5.6 | 10 | 符合 |
| **13** | **三氯甲烷** | **（mg/L）** | ＜0.0002 | 0.06 | 符合 |
| **14** | **四氯化碳** | **（mg/L）** | ＜0.0001 | 0.002 | 符合 |
| **三、感官性状和一般化学指标** |
| **15** | **色度** | **（铂钴色度单位）** | ＜5 | 15 | 符合 |
| **16** | **浑浊度** | **（NTU-散射浊度单位）** | ＜0.5 | 1 | 符合 |
| **17** | **臭和味** | **/** | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 符合 |
| **18** | **肉眼可见物** | **/** | 无 | 无 | 符合 |
| **19** | **pH** | **（pH单位）** | 7.61 | 大于6.5~小于8.5 | 符合 |
| **20** | **铝** | **（mg/L）** | 0.01 | 0.2 | 符合 |
| **21** | **铁** | **（mg/L）** | ＜0.01 | 0.3 | 符合 |
| **22** | **锰** | **（mg/L）** | ＜0.1 | 0.1 | 符合 |
| **23** | **铜** | **（mg/L）** | ＜0.2 | 1.0 | 符合 |
| **24** | **锌** | **（mg/L）** | ＜0.05 | 1.0 | 符合 |
| **25** | **氯化物** | **（mg/L）** | 12.4 | 250 | 符合 |
| 样品编号：甘南州疾控水检字（2019）第W104号 共5页/第5页 |
| **26** | **硫酸盐** | **（mg/L）** | 70 | 250 | 符合 |
| **27** | **溶解性总固体** | **（mg/L）** | 420 | 1000 | 符合 |
| **28** | **总硬度** | **(以CaCO3计，mg/L）** | 339 | 450 | 符合 |
| **29** | **耗氧量** | **（CODMn法，以O2计，mg/L）** | 0.56 | 3 | 符合 |
| **30** | **挥发酚类** | **（以苯酚计，mg/L）** | ＜0.002 | 0.002 | 符合 |
| **31** | **阴离子合成洗涤剂** | **（mg/L）** | ＜0.05 | 0.3 | 符合 |
| **32** | **氨氮** | **（mg/L）** | ＜0.02 | 0.5 | 符合 |